## OZC
Dobrana pompa ciepła to
| L.P. | Pomieszczenie | Powierzchnia | Wskaźnik | Strata ciepła
|  |  | m2 | W/m2 | W
| 1.01 |  | 120 | 55 | 6600
| 1.02 |  |  |  | 0
∑

## BL8
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło przy Tz= -20 oC [kW] | [11 empty] | 8.7 |  |  |  | Wskaźnikowe obliczenie zapotrzebowania na ciepło
[14 empty] | Temperatura zewnętrzna oC | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło [kW] | OPIS |  | Wskaźnik
[14 empty] | -25 | 9.7875 | od 01.01.2021 | 40-45 W/m2 | 20 cm izolacji ścian
Pompa ciepła BL8 |  | Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu [oC] | [11 empty] | -20 | 8.7 | od 01.01.2017 | 45-55 W/m2 | 15 cm izolacji ścian
[14 empty] | -15 | 7.6125 | od 01.01.2014 | 55-60 W/m2 | 12 cm izolacji ścian
|  | 35 |  | 41 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | -12 | 6.96 | do 31.12.2013 | 60-75 W/m2 | 10 cm izolacji ścian
|  | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | MOC [kW] | COP | -7 | 5.8725 |  | 80-100 W/m2 | 5 cm izolacji ścian
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 3.1 |  | 3 |  | 2.9 |  | 2.9 | [5 empty] | 0 | 4.35 |  | 110-180 W/m2 | brak izolacji ścian
| -20 | 3.9 |  | 3.7 |  | 3.6 |  | 3.5 |  | 3.4 |  |  |  | 7 | 2.8275 | Powierzchnia [m2] | Wskaźnik [W/m2] | Straty ciepła [W]
| -15 | 4.6 |  | 4.4 |  | 4.3 |  | 4.2 |  | 4.1 |  | 3.7 |  | 15 | 1.0875 | 220 | 40 | 8800
| -12 | 5.1 |  | 5 |  | 4.8 |  | 4.7 |  | 4.3 |  | 3.9 |  | 20 | 0
| -7 | 5.8 |  | 5.6 |  | 5.5 |  | 5.3 |  | 4.8 |  | 4.4
| 0 | 6.8 |  | 6.6 |  | 6.4 |  | 5.8 |  | 5.2 |  | 4.7
| 7 | 8.2 |  | 8 |  | 7.7 |  | 7 |  | 6.3 |  | 5.7
| 15 | 9.5 |  | 8.6 |  | 8.4 |  | 7.6 |  | 6.8 |  | 6.6
| 20 | 10.6 |  | 9.6 |  | 9.3 |  | 8.4 |  | 7.6 |  | 7.4
Pompa ciepła BL8 |  | Zapotrzebowanie na szczytowe źróło ciepła [kW]
Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu
|  | 35 |  | 41 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 6.6875 |  | 6.7875 |  | 6.8875 |  | 6.8875 |  | 9.7875 |  | 9.7875
| -20 | 4.8 |  | 5 |  | 5.1 |  | 5.2 |  | 5.3 |  | 8.7
| -15 | 3.0125 |  | 3.2125 |  | 3.3125 |  | 3.4125 |  | 3.5125 |  | 3.9125
| -12 | 1.86 |  | 1.96 |  | 2.16 |  | 2.26 |  | 2.66 |  | 3.06
| -7 | 0.0725 |  | 0.2725 |  | 0.3725 |  | 0.5725 |  | 1.0725 |  | 1.4725
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## BL12
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło przy Tz= -20 oC [kW] | [6 empty] | 6.6 |  |  | Wskaźnikowe obliczenie zapotrzebowania na ciepło
[8 empty] | Temperatura zewnętrzna oC | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło [kW] | OPIS |  | Wskaźnik
[8 empty] | -25 | 7.425 | od 01.01.2021 | 40-45 W/m2 | 20 cm izolacji ścian
Pompa ciepła BL12 |  | Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu [oC] | [5 empty] | -20 | 6.6 | od 01.01.2017 | 45-55 W/m2 | 15 cm izolacji ścian
[8 empty] | -15 | 5.775 | od 01.01.2014 | 55-60 W/m2 | 12 cm izolacji ścian
|  | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | -12 | 5.28 | do 31.12.2013 | 60-75 W/m2 | 10 cm izolacji ścian
|  | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | -7 | 4.455 |  | 80-100 W/m2 | 5 cm izolacji ścian
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |  |  | 0 | 3.3 |  | 110-180 W/m2 | brak izolacji ścian
| -20 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.5 |  | 7 | 2.145 | Powierzchnia [m2] | Wskaźnik [W/m2] | Straty ciepła [W]
| -15 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6 | 15 | 0.825 | 120 | 55 | 6600
| -12 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6 | 20 | 0
| -7 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 7.7 | 6.9
| 0 | 11 | 10.7 | 10.4 | 9.4 | 8.5 | 7.7
| 7 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 9.6 | 8.7
| 15 | 14.5 | 13.1 | 12.8 | 11.5 | 10.4 | 10.1
| 20 | 16.5 | 15 | 14.5 | 13.1 | 11.8 | 11.8
Pompa ciepła BL12 |  | Zapotrzebowanie na szczytowe źróło ciepła [kW]
Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu
|  | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 2.425 | 2.525 | 2.725 | 2.825 | 7.425 | 7.425
| -20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 6.6
| -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BL23
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło przy Tz= -20 oC [kW] | [6 empty] | 8.7 |  |  | Wskaźnikowe obliczenie zapotrzebowania na ciepło
[8 empty] | Temperatura zewnętrzna oC | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło [kW] | OPIS |  | Wskaźnik
[8 empty] | -25 | 9.7875 | od 01.01.2021 | 40-45 W/m2 | 20 cm izolacji ścian
Pompa ciepła BL23 |  | Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu [oC] | [5 empty] | -20 | 8.7 | od 01.01.2017 | 45-55 W/m2 | 15 cm izolacji ścian
[8 empty] | -15 | 7.6125 | od 01.01.2014 | 55-60 W/m2 | 12 cm izolacji ścian
|  | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | -12 | 6.96 | do 31.12.2013 | 60-75 W/m2 | 10 cm izolacji ścian
|  | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | -7 | 5.8725 |  | 80-100 W/m2 | 5 cm izolacji ścian
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 10.7 | 10.4 | 10 | 9.5 |  |  | 0 | 4.35 |  | 110-180 W/m2 | brak izolacji ścian
| -20 | 12.5 | 12.3 | 11.9 | 11.8 | 10.9 |  | 7 | 2.8275 | Powierzchnia [m2] | Wskaźnik [W/m2] | Straty ciepła [W]
| -15 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 12.6 | 11.8 | 12.2 | 15 | 1.0875 | 230 | 38 | 8740
| -12 | 15.9 | 15.2 | 15.1 | 15 | 12.7 | 13.2 | 20 | 0
| -7 | 17.1 | 16.4 | 15.8 | 15.7 | 14.3 | 14.2
| 0 | 19.1 | 18.8 | 18.1 | 16.9 | 15.2 | 14.9
| 7 | 23 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 21 | 19.7
| 15 | 27.2 | 26.5 | 26 | 24.1 | 21.7 | 21.5
| 20 | 29.2 | 28.2 | 27.5 | 26.1 | 23.3 | 23.1
Pompa ciepła BL23 |  | Zapotrzebowanie na szczytowe źróło ciepła [kW]
Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu
|  | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 9.7875 | 9.7875
| -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7
| -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GL9
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło przy Tz= -20 oC [kW] | [6 empty] | 18 | [5 empty] | Wskaźnikowe obliczenie zapotrzebowania na ciepło
[11 empty] | Temperatura zewnętrzna oC | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło [kW] | OPIS |  | Wskaźnik
[11 empty] | -25 | 20.25 | od 01.01.2021 | 40-45 W/m2 | 20 cm izolacji ścian
Pompa ciepła GL9 |  | Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu [oC] | [8 empty] | -20 | 18 | od 01.01.2017 | 45-55 W/m2 | 15 cm izolacji ścian
[11 empty] | -15 | 15.75 | od 01.01.2014 | 55-60 W/m2 | 12 cm izolacji ścian
|  | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | -12 | 14.4 | do 31.12.2013 | 60-75 W/m2 | 10 cm izolacji ścian
|  | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | -7 | 12.15 |  | 80-100 W/m2 | 5 cm izolacji ścian
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 3.6 | 3.51 | 3.43 | 3.35 | 3.22 | 3.17 |  |  |  | 0 | 9 |  | 110-180 W/m2 | brak izolacji ścian
| -20 | 4.36 | 4.23 | 4.14 | 4.02 | 3.89 | 3.75 | 3.36 |  |  | 7 | 5.85 | Powierzchnia [m2] | Wskaźnik [W/m2] | Straty ciepła [W]
| -15 | 5.19 | 5.04 | 4.93 | 4.78 | 4.63 | 4.44 | 3.98 | 3.79 |  | 15 | 2.25 | 400 | 45 | 18000
| -12 | 6.13 | 5.3 | 5.18 | 5.03 | 4.52 | 4.01 | 3.85 | 3.67 |  | 20 | 0
| -7 | 7.18 | 6.22 | 6.05 | 5.87 | 5.27 | 4.69 | 4.5 | 4.29 | 4.06
| 0 | 8.23 | 7.4 | 7.24 | 7.03 | 6.28 | 6.05 | 5.17 | 4.93 | 4.45
| 7 | 8.9 | 8.01 | 7.83 | 7.6 | 6.78 | 6.54 | 5.75 | 5.48 | 5.24
| 15 | 9.49 | 8.7 | 8.38 | 7.47 | 7.19 | 6.85 | 6.26 | 5.96 | 5.62
| 20 | 10.31 | 9.45 | 9.16 | 8.12 | 7.81 | 7.66 | 6.8 | 6.47 | 6.1
Pompa ciepła GL9 |  | Zapotrzebowanie na szczytowe źróło ciepła [kW]
Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu
|  | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 16.65 | 16.74 | 16.82 | 16.9 | 17.03 | 17.08 | 20.25 | 20.25 | 20.25
| -20 | 13.64 | 13.77 | 13.86 | 13.98 | 14.11 | 14.25 | 14.64 | 18 | 18
| -15 | 10.56 | 10.71 | 10.82 | 10.97 | 11.12 | 11.31 | 11.77 | 11.96 | 15.75
| -12 | 8.27 | 9.1 | 9.22 | 9.37 | 9.88 | 10.39 | 10.55 | 10.73 | 14.4
| -7 | 4.97 | 5.93 | 6.1 | 6.28 | 6.88 | 7.46 | 7.65 | 7.86 | 8.09
| 0 | 0.77 | 1.6 | 1.76 | 1.97 | 2.72 | 2.95 | 3.83 | 4.07 | 4.55
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.37 | 0.61
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GL15
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło przy Tz= -20 oC [kW] | [6 empty] | 18 | [5 empty] | Wskaźnikowe obliczenie zapotrzebowania na ciepło
[11 empty] | Temperatura zewnętrzna oC | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło [kW] | OPIS |  | Wskaźnik
[11 empty] | -25 | 20.25 | od 01.01.2021 | 40-45 W/m2 | 20 cm izolacji ścian
Pompa ciepła GL15 |  | Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu [oC] | [8 empty] | -20 | 18 | od 01.01.2017 | 45-55 W/m2 | 15 cm izolacji ścian
[11 empty] | -15 | 15.75 | od 01.01.2014 | 55-60 W/m2 | 12 cm izolacji ścian
|  | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | -12 | 14.4 | do 31.12.2013 | 60-75 W/m2 | 10 cm izolacji ścian
|  | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | -7 | 12.15 |  | 80-100 W/m2 | 5 cm izolacji ścian
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 6.05 | 5.9 | 5.75 | 5.63 | 5.42 | 5.32 |  |  |  | 0 | 9 |  | 110-180 W/m2 | brak izolacji ścian
| -20 | 7.32 | 7.11 | 6.95 | 6.75 | 6.54 | 6.3 | 5.65 |  |  | 7 | 5.85 | Powierzchnia [m2] | Wskaźnik [W/m2] | Straty ciepła [W]
| -15 | 8.72 | 8.46 | 8.28 | 8.04 | 7.78 | 7.46 | 6.68 | 6.37 |  | 15 | 2.25 | 400 | 45 | 18000
| -12 | 10.3 | 8.9 | 8.7 | 8.45 | 7.6 | 6.74 | 6.47 | 6.17 |  | 20 | 0
| -7 | 12.06 | 10.45 | 10.16 | 9.86 | 8.86 | 7.88 | 7.56 | 7.2 | 6.82
| 0 | 13.82 | 12.43 | 12.17 | 11.8 | 10.55 | 10.16 | 8.69 | 8.28 | 7.48
| 7 | 14.95 | 13.46 | 13.16 | 12.76 | 11.39 | 10.98 | 9.66 | 9.21 | 8.81
| 15 | 15.94 | 14.61 | 14.07 | 12.55 | 12.08 | 11.5 | 10.52 | 10.01 | 9.45
| 20 | 17.31 | 15.88 | 15.39 | 13.63 | 13.12 | 12.86 | 11.42 | 10.87 | 10.24
Pompa ciepła GL15 |  | Zapotrzebowanie na szczytowe źróło ciepła [kW]
Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu
|  | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 14.2 | 14.35 | 14.5 | 14.62 | 14.83 | 14.93 | 20.25 | 20.25 | 20.25
| -20 | 10.68 | 10.89 | 11.05 | 11.25 | 11.46 | 11.7 | 12.35 | 18 | 18
| -15 | 7.03 | 7.29 | 7.47 | 7.71 | 7.97 | 8.29 | 9.07 | 9.38 | 15.75
| -12 | 4.1 | 5.5 | 5.7 | 5.95 | 6.8 | 7.66 | 7.93 | 8.23 | 14.4
| -7 | 0.09 | 1.7 | 1.99 | 2.29 | 3.29 | 4.27 | 4.59 | 4.95 | 5.33
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.72 | 1.52
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GL22
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło przy Tz= -20 oC [kW] | [6 empty] | 18 | [5 empty] | Wskaźnikowe obliczenie zapotrzebowania na ciepło
[11 empty] | Temperatura zewnętrzna oC | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło [kW] | OPIS |  | Wskaźnik
[11 empty] | -25 | 20.25 | od 01.01.2021 | 40-45 W/m2 | 20 cm izolacji ścian
Pompa ciepła GL22 |  | Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu [oC] | [8 empty] | -20 | 18 | od 01.01.2017 | 45-55 W/m2 | 15 cm izolacji ścian
[11 empty] | -15 | 15.75 | od 01.01.2014 | 55-60 W/m2 | 12 cm izolacji ścian
|  | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | -12 | 14.4 | do 31.12.2013 | 60-75 W/m2 | 10 cm izolacji ścian
|  | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | MOC [kW] | -7 | 12.15 |  | 80-100 W/m2 | 5 cm izolacji ścian
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 8.91 | 8.68 | 8.47 | 8.28 | 7.97 | 7.83 |  |  |  | 0 | 9 |  | 110-180 W/m2 | brak izolacji ścian
| -20 | 10.77 | 10.46 | 10.23 | 9.93 | 9.62 | 9.28 | 8.31 |  |  | 7 | 5.85 | Powierzchnia [m2] | Wskaźnik [W/m2] | Straty ciepła [W]
| -15 | 12.84 | 12.45 | 12.18 | 11.83 | 11.46 | 10.97 | 9.83 | 9.38 |  | 15 | 2.25 | 400 | 45 | 18000
| -12 | 15.16 | 13.09 | 12.81 | 12.44 | 11.18 | 9.92 | 9.52 | 9.08 |  | 20 | 0
| -7 | 17.75 | 15.38 | 14.96 | 14.51 | 13.03 | 11.6 | 11.13 | 10.6 | 10.03
| 0 | 20.34 | 18.3 | 17.91 | 17.37 | 15.52 | 14.95 | 112.78 | 12.19 | 11.01
| 7 | 22 | 19.81 | 19.36 | 18.78 | 16.76 | 16.16 | 14.22 | 13.56 | 12.96
| 15 | 23.45 | 21.5 | 20.71 | 18.47 | 17.77 | 16.92 | 15.48 | 14.73 | 13.9
| 20 | 25.47 | 23.37 | 22.65 | 20.07 | 19.3 | 18.92 | 16.81 | 16 | 15.07
Pompa ciepła GL22 |  | Zapotrzebowanie na szczytowe źróło ciepła [kW]
Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu
|  | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
Temperatura zewnętrzna [oC] | -25 | 11.34 | 11.57 | 11.78 | 11.97 | 12.28 | 12.42 | 20.25 | 20.25 | 20.25
| -20 | 7.23 | 7.54 | 7.77 | 8.07 | 8.38 | 8.72 | 9.69 | 18 | 18
| -15 | 2.91 | 3.3 | 3.57 | 3.92 | 4.29 | 4.78 | 5.92 | 6.37 | 15.75
| -12 | 0 | 1.31 | 1.59 | 1.96 | 3.22 | 4.48 | 4.88 | 5.32 | 14.4
| -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.02 | 1.55 | 2.12
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Wskaźniki
Wskaźnikowe obliczenie zapotrzebowania na ciepło
Rok budowy | Wskaźnik W/m2 | Warstwa izolacji ściany zewnętrznej
od 01.01.2021 | 40-45 W/m2 | 20 cm izolacji ścian
od 01.01.2017 | 45-55 W/m2 | 15 cm izolacji ścian
od 01.01.2014 | 55-60 W/m2 | 12 cm izolacji ścian
do 31.12.2013 | 60-75 W/m2 | 10 cm izolacji ścian
| 80-100 W/m2 | 5 cm izolacji ścian
| 110-180 W/m2 | brak izolacji ścian
STREFA | TEMPERATURA PUNKTU BIWALENTNEGO
I | -5/-6
II | -7/-8
III | -8/-10
IV | -11/-12
V | -13/-14